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ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
за доставка и монтаж на хладилно оборудване


Чикън Груп ООД, партньор по проект BGTR0300182 “Business model for energy efficiency in cross border region of Chicken group Ltd and Aytach et Ltd - GREEN FOOD, финансиран по (Interreg VI-A) IPA Bulgaria–Türkiye Programme, провежда пазарна консултация с цел да се събере информация за налични решения, технически спецификации и ценови ориентири преди старта на тръжната процедура.
Планирана поръчка (индикативна информация):
· ПРЕДМЕТ: 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ШЕСТ ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ, ЧАСТ БГВ И ХЛАДИЛНА ВРАТА, КАКТО СЛЕДВА:

· [bookmark: _Hlk208786669][bookmark: _Hlk208770616]КАМЕРА 1: Приблизителна стойност: ≤ 15 340,73 EUR (без ДДС)*
Доставка и монтаж на агрегат на база полухерметичен компресор , с монтирани: нагревател в картера тампони, кранове, пресостати, регулатор обороти за вентилатори кондензатор, филтър-дехидратор, магнет-вентил, топлообменник за БГВ, водноохлаждаеми глави, защитна конструкция. С мощност с Q 0=9.3 kW, Т0=-10 С, R448a	
Доставка и монтаж на изпарител кубичен с вградено обезскрежаване, терморегулиращ вентил и мощност Q0=9.3 kW, Т0=-10 С, ΔТ=8 К	
Доставка и монтаж на медни тръби с изолация на смукателната линия с ф28 и ф12- 18 м.
Доставка на електрическо табло, окомплектовано със съответните компоненти и окабеляване на инсталацията.
Доставка и зареждане с хладилен агент R448a - 15 кг.

· КАМЕРА 2 : Приблизителна стойност: ≤ 10 191,95 EUR (без ДДС)*
Доставка и монтаж на агрегат на база полухерметичен компресор, с монтирани: нагревател в картера тампони, кранове, пресостати, регулатор обороти за вентилатори кондензатор, филтър-дехидратор, магнет-вентил, топлообменник за БГВ, водноохлаждаеми глави, защитна конструкция. С мощност с Q0=6.4kW, Т0=-10С, R448a	
Доставка и монтаж на изпарител кубичен с вградено обезскрежаване, терморегулиращ вентил и мощност Q0=6.4 kW, Т0=-10 С, ΔТ=8 К	
Доставка и монтаж на медни тръби с изолация на смукателната линия с ф28 и ф12- 18 м.
Доставка на електрическо табло, окомплектовано със съответните компоненти и окабеляване на инсталацията.
Доставка и зареждане с хладилен агент R448a - 10 кг.

· КАМЕРА 11 	: Приблизителна стойност: ≤ 9 457,48 EUR (без ДДС)*
Доставка и монтаж на агрегат на база полухерметичен компресор, с монтирани: нагревател в картера тампони, кранове, пресостати, регулатор обороти за вентилатори кондензатор, филтър-дехидратор, магнет-вентил, топлообменник за БГВ, водноохлаждаеми глави, защитна конструкция. С мощност с Q0=4,9 kW, Т0=-10 С, R448a	
Доставка и монтаж на изпарител кубичен с вградено обезскрежаване, терморегулиращ вентил и мощност Q0=4,9 kW, Т0=-10 С, ΔТ=8 К	
Доставка и монтаж на медни тръби с изолация на смукателната линия с ф28 и ф12- 18 м.
Доставка на електрическо табло, окомплектовано със съответните компоненти и окабеляване на инсталацията.
Доставка и зареждане с хладилен агент R448a - 7 кг.

·  КАМЕРА 12  : Приблизителна стойност: ≤ 10 947,54 EUR (без ДДС)*
Доставка и монтаж на агрегат на база полухерметичен компресор, с монтирани: нагревател в картера тампони, кранове, пресостати, регулатор обороти за вентилатори кондензатор, филтър-дехидратор, магнет-вентил, топлообменник за БГВ, водноохлаждаеми глави, защитна конструкция. С мощност с Q0=7,3 kW, Т0=-10 С, R448a	
Доставка и монтаж на изпарител кубичен с вградено обезскрежаване, терморегулиращ вентил и мощност Q0=7,3 kW, Т0=-10 С, ΔТ=8 К	
Доставка и монтаж на медни тръби с изолация на смукателната линия с ф28 и ф12- 18 м.
Доставка на електрическо табло, окомплектовано със съответните компоненти и окабеляване на инсталацията.
Доставка и зареждане с хладилен агент R448a - 12 кг.

·  КАМЕРА 13 : Приблизителна стойност: ≤ 23 217,23 EUR (без ДДС)*
Доставка и монтаж на агрегат на база полухерметичен компресор, с монтирани: нагревател в картера тампони, кранове, пресостати, регулатор обороти за вентилатори кондензатор, филтър-дехидратор, магнет-вентил, топлообменник за БГВ, водноохлаждаеми глави, защитна конструкция. С мощност с Q0=17,0 kW, Т0=-10 С, R448a	
Доставка и монтаж на изпарител кубичен с вградено обезскрежаване, терморегулиращ вентил и мощност Q0=8,5 kW, Т0=-10 С, ΔТ=8 К - 2 бр.
Доставка и монтаж на медни тръби с изолация на смукателната линия с ф28 и ф12- 18 м.
Доставка на електрическо табло, окомплектовано със съответните компоненти и окабеляване на инсталацията.
Доставка и зареждане с хладилен агент R448a - 35 кг.

· КАМЕРА СКЛАДОВА : Приблизителна стойност: ≤ 64 221,29 EUR (без ДДС)*
Доставка и монтаж на агрегат на база полухерметичен компресор, с монтирани: нагревател в картера тампони, кранове, пресостати, регулатор обороти за вентилатори кондензатор, филтър-дехидратор, магнет-вентил, топлообменник за БГВ, водноохлаждаеми глави, защитна конструкция. С мощност с Q0=23,6 kW, Т0=-10 С, R448a	
Доставка и монтаж на изпарител кубичен с вградено обезскрежаване, терморегулиращ вентил и мощност Q0=23,6 kW, Т0=-10 С, ΔТ=8 К	
Доставка и монтаж на медни тръби с изолация на смукателната линия с ф28 и ф12- 18 м.
Доставка на електрическо табло, окомплектовано със съответните компоненти и окабеляване на инсталацията.
Доставка и зареждане с хладилен агент R448a - 90 кг.

· ЧАСТ БГВ  : Приблизителна стойност: ≤ 16 953,31 EUR (без ДДС)*
Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 100 л.	
Доставка и монтаж на помпена група 25-4
Доставка и монтаж на циркулационна помпа 25-4 със спирателна арматура" – 8 бр.
Доставка и подмяна на спирателна арматура за  бойлери 1000 л. – 3 бр.
Доставка и монтаж на поцинкована /ПВЦ с алуминиева вложка* тръба с изолация (к-т) ф 28 и комплект фитинги" – 490 м.
Доставка и монтаж на поцинкована/ПВЦ с алуминиева вложка* тръба с изолация (к-т) ф 35 и комплект фитинги" – 140 м.
Монопропилен гликол концентрат  - 60 – 255 л.
Монтажна конструкция и крепежи – 260 м.
Табло и окабеляване комплект
* Проектираните поцинковани тръби, ако се оказват неподходящи, може да бъдат заменени с полипропиленови тръби с алуминиева вложка. 
Затова се изисква за част БГВ, оферентът да посочи две цени:
а/ с поцинковани тръби; 
б/ с полипропиленови тръби с алуминиева вложка

· ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХЛАДИЛНА ВРАТА плъзгаща, нискотемпературна с р-ри : 2400/2900/ с автоматично задвижване. : Приблизителна стойност: ≤ 5 059,48 EUR (без ДДС)*
· Място на изпълнение: Чикън Груп, гр. Бургас
· [bookmark: _Hlk208786596]Приблизителна стойност: ≤ 155 389,01 EUR (без ДДС)* 
* При българските партньори, ДДС е допустим разход, когато е невъзстановим по националното законодателство; окончателната стойност ще бъде уточнена в тръжната документация. 
· Срок за изпълнение: до 4 месеца от подписване на договора.
· Очакван период за публикуване на поканата: началото на ноември 2025 г.
Как да участвате в консултацията:
Изпратете писмо за интерес и необвързващи индикативни предложения (техн. бележки и ориентировъчни цени) на greenfoodprojecteu@gmail.com до 01.10.2025 г., 17:00 EEST. 
Препоръчителни формати: PDF/XLSX; посочете лице за контакт.
Важно (правен характер):
· Тази публикация е консултационна и не представлява откриване на процедура. 
Окончателните изисквания ще бъдат публикувани с тръжната документация.
· Ще бъдат спазени принципите за равнопоставеност и прозрачност. 
Участници с конфликт на интереси по конкретната доставка няма да бъдат допуснати. 
· При стартиране на процедурата за възлагане (за българския партньор) поканата ще се публикува чрез JS на Единния информационен портал съгласно PIM. 

Дата: 17.09.2025 г.
Чикън Груп ООД

[bookmark: _Hlk208833210]Този документ е създаден по Проект BGTR0300182 “Business model for energy efficiency in cross border region of Chicken group Ltd and Aytach et Ltd - GREEN FOOD”
Съфинансирано от Европейския съюз
"Съдържанието на тази публикация представлява изключително отговорност на Chicken group Ltd и  по никакъв начин не може да се счита за отразяващ становището на Европейския съюз, Управляващия орган или Националния орган на Програмата."
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