ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
за доставка и монтаж на хладилно оборудване

Чикън Груп ООД, партньор по проект BGTR0300182 “Business model for energy efficiency in cross border region of Chicken group Ltd and Aytach et Ltd - GREEN FOOD, финансиран по (Interreg VI-A) IPA Bulgaria–Türkiye Programme, провежда пазарна консултация с цел да се събере информация за налични решения, технически спецификации и ценови ориентири преди старта на тръжната процедура.

Планирана поръчка (индикативна информация):

- ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ШЕСТ ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ, ЧАСТ БГВ И ХЛАДИЛНА ВРАТА, КАКТО СЛЕДВА:

  - КАМЕРА 1: Приблизителна стойност: ≤ 15 340,73 EUR (без ДДС)*

Доставка и монтаж на агрегат на база полухерметичен компресор , с монтирани: нагревател в картера тампони, кранове, пресостати, регулатор обороти за вентилатори кондензатор, филтър-дехидратор, магнет-вентил, топлообменник за БГВ, водноохлаждаеми глави, защитна конструкция. С мощност с Q 0=9.3 kW, Т0=-10 С, R448a

Доставка и монтаж на изпарител кубичен с вградено обезскрежаване, терморегулиращ вентил и мощност Q0=9.3 kW, Т0=-10 С, ΔТ=8 К

Доставка и монтаж на медни тръби с изолация на смукателната линия с ф28 и ф12- 18 м.

Доставка на електрическо табло, окомплектовано със съответните компоненти и окабеляване на инсталацията.

Доставка и зареждане с хладилен агент R448a - 15 кг.

  - КАМЕРА 2 : Приблизителна стойност: ≤ 10 191,95 EUR (без ДДС)*

Доставка и монтаж на агрегат на база полухерметичен компресор, с монтирани: нагревател в картера тампони, кранове, пресостати, регулатор обороти за вентилатори кондензатор, филтър-дехидратор, магнет-вентил, топлообменник за БГВ, водноохлаждаеми глави, защитна конструкция. С мощност с Q0=6.4kW, Т0=-10С, R448a

Доставка и монтаж на изпарител кубичен с вградено обезскрежаване, терморегулиращ вентил и мощност Q0=6.4 kW, Т0=-10 С, ΔТ=8 К

Доставка и монтаж на медни тръби с изолация на смукателната линия с ф28 и ф12- 18 м.

Доставка на електрическо табло, окомплектовано със съответните компоненти и окабеляване на инсталацията.

Доставка и зареждане с хладилен агент R448a - 10 кг.

  - КАМЕРА 11 	: Приблизителна стойност: ≤ 9 457,48 EUR (без ДДС)*

Доставка и монтаж на агрегат на база полухерметичен компресор, с монтирани: нагревател в картера тампони, кранове, пресостати, регулатор обороти за вентилатори кондензатор, филтър-дехидратор, магнет-вентил, топлообменник за БГВ, водноохлаждаеми глави, защитна конструкция. С мощност с Q0=4,9 kW, Т0=-10 С, R448a

Доставка и монтаж на изпарител кубичен с вградено обезскрежаване, терморегулиращ вентил и мощност Q0=4,9 kW, Т0=-10 С, ΔТ=8 К

Доставка и монтаж на медни тръби с изолация на смукателната линия с ф28 и ф12- 18 м.

Доставка на електрическо табло, окомплектовано със съответните компоненти и окабеляване на инсталацията.

Доставка и зареждане с хладилен агент R448a - 7 кг.

  - КАМЕРА 12  : Приблизителна стойност: ≤ 10 947,54 EUR (без ДДС)*

Доставка и монтаж на агрегат на база полухерметичен компресор, с монтирани: нагревател в картера тампони, кранове, пресостати, регулатор обороти за вентилатори кондензатор, филтър-дехидратор, магнет-вентил, топлообменник за БГВ, водноохлаждаеми глави, защитна конструкция. С мощност с Q0=7,3 kW, Т0=-10 С, R448a

Доставка и монтаж на изпарител кубичен с вградено обезскрежаване, терморегулиращ вентил и мощност Q0=7,3 kW, Т0=-10 С, ΔТ=8 К

Доставка и монтаж на медни тръби с изолация на смукателната линия с ф28 и ф12- 18 м.

Доставка на електрическо табло, окомплектовано със съответните компоненти и окабеляване на инсталацията.

Доставка и зареждане с хладилен агент R448a - 12 кг.

  - КАМЕРА 13 : Приблизителна стойност: ≤ 23 217,23 EUR (без ДДС)*

Доставка и монтаж на агрегат на база полухерметичен компресор, с монтирани: нагревател в картера тампони, кранове, пресостати, регулатор обороти за вентилатори кондензатор, филтър-дехидратор, магнет-вентил, топлообменник за БГВ, водноохлаждаеми глави, защитна конструкция. С мощност с Q0=17,0 kW, Т0=-10 С, R448a

Доставка и монтаж на изпарител кубичен с вградено обезскрежаване, терморегулиращ вентил и мощност Q0=8,5 kW, Т0=-10 С, ΔТ=8 К - 2 бр.

Доставка и монтаж на медни тръби с изолация на смукателната линия с ф28 и ф12- 18 м.

Доставка на електрическо табло, окомплектовано със съответните компоненти и окабеляване на инсталацията.

Доставка и зареждане с хладилен агент R448a - 35 кг.

  - КАМЕРА СКЛАДОВА : Приблизителна стойност: ≤ 64 221,29 EUR (без ДДС)*

Доставка и монтаж на агрегат на база полухерметичен компресор, с монтирани: нагревател в картера тампони, кранове, пресостати, регулатор обороти за вентилатори кондензатор, филтър-дехидратор, магнет-вентил, топлообменник за БГВ, водноохлаждаеми глави, защитна конструкция. С мощност с Q0=23,6 kW, Т0=-10 С, R448a

Доставка и монтаж на изпарител кубичен с вградено обезскрежаване, терморегулиращ вентил и мощност Q0=23,6 kW, Т0=-10 С, ΔТ=8 К

Доставка и монтаж на медни тръби с изолация на смукателната линия с ф28 и ф12- 18 м.

Доставка на електрическо табло, окомплектовано със съответните компоненти и окабеляване на инсталацията.

Доставка и зареждане с хладилен агент R448a - 90 кг.

  - ЧАСТ БГВ  : Приблизителна стойност: ≤ 16 953,31 EUR (без ДДС)*

Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 100 л.

Доставка и монтаж на помпена група 25-4

Доставка и монтаж на циркулационна помпа 25-4 със спирателна арматура" – 8 бр.

Доставка и подмяна на спирателна арматура за  бойлери 1000 л. – 3 бр.

Доставка и монтаж на поцинкована /ПВЦ с алуминиева вложка* тръба с изолация (к-т) ф 28 и комплект фитинги" – 490 м.

Доставка и монтаж на поцинкована/ПВЦ с алуминиева вложка* тръба с изолация (к-т) ф 35 и комплект фитинги" – 140 м.

Монопропилен гликол концентрат  - 60 – 255 л.

Монтажна конструкция и крепежи – 260 м.

Табло и окабеляване комплект

* Проектираните поцинковани тръби, ако се оказват неподходящи, може да бъдат заменени с полипропиленови тръби с алуминиева вложка.

Затова се изисква за част БГВ, оферентът да посочи две цени:

а/ с поцинковани тръби;

б/ с полипропиленови тръби с алуминиева вложка

  - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХЛАДИЛНА ВРАТА плъзгаща, нискотемпературна с р-ри : 2400/2900/ с автоматично задвижване. : Приблизителна стойност: ≤ 5 059,48 EUR (без ДДС)*

- Място на изпълнение: Чикън Груп, гр. Бургас

- Приблизителна стойност: ≤ 155 389,01 EUR (без ДДС)*

* При българските партньори, ДДС е допустим разход, когато е невъзстановим по националното законодателство; окончателната стойност ще бъде уточнена в тръжната документация.

- Срок за изпълнение: до 4 месеца от подписване на договора.

- Очакван период за публикуване на поканата: началото на ноември 2025 г.

Как да участвате в консултацията:

Изпратете писмо за интерес и необвързващи индикативни предложения (техн. бележки и ориентировъчни цени) на greenfoodprojecteu@gmail.com до 01.10.2025 г., 17:00 EEST.

Препоръчителни формати: PDF/XLSX; посочете лице за контакт.

Важно (правен характер):

- Тази публикация е консултационна и не представлява откриване на процедура.

Окончателните изисквания ще бъдат публикувани с тръжната документация.

- Ще бъдат спазени принципите за равнопоставеност и прозрачност.

Участници с конфликт на интереси по конкретната доставка няма да бъдат допуснати.

- При стартиране на процедурата за възлагане (за българския партньор) поканата ще се публикува чрез JS на Единния информационен портал съгласно PIM.

Дата: 17.09.2025 г.

Чикън Груп ООД